WZRQ高低压绕线型电机液体电阻起动器

使

用

说

明

书

目        录

一、    概    述

二、    型号说明

三、    技术参数及使用条件

四、    性能特点

- 工作原理

六、    外形结构及安装尺寸

七、   WZRQ系列规格与电动机功率匹配

八、    安装与调试

九、    操作说明

十、    使用和维修

十一、  附图

十二、  订货须知

一、概述

WZRQ系列液体变阻起动控制器是为了进一步改善大、中型电动机的起动性能而研制成功的新一代起动控制装置.克服了频敏变阻器、油浸变阻器及铸铁变阻器等老式起动控制设备冲击电流大(一般约为额定电流的3-5倍),起动不理想等不足.它是通过在被控大、中型电动机的转子回路中串入一液体电阻,且此电阻是在电动机起动时自动投入并在预定的时间内自动、无级、连续切除,从而电机在理想的起动电流条件下平稳起动.电机均匀升速,这对保护电机、用电设备、电网及节电等方面有显著效果.加上系统起动、停止、故障保护、联络、报警、显示等方面进行精心设计,从而使液体变阻器与其它老式起动器相比较,具有自动化程度高、起动电流小(一般小于额定电流的1.3倍),电网电压低亦能顺利起动,极大地降低了变压器的容量,是目前球磨机、提升机、破碎机、压缩机、风机、水泵等重负载的最理想的起动控制设备。

二,型号说明

# WZRQ

辅助代号(用大写拼音字母表示)

如:P—普通一体(可省)

F:分体结构

K—配有主电机一开关回路

起动器最大电流容量(A)

(用阿拉伯数字表示)

液体电阻起动器(每个词的第一个拼音字母)

三,技术参数及使用条件

1, 适配电机功率:50-6000KW

2, 适配电机转子电流:200-2000A

3, 适配电机转子电压:200-2200V

4, 起动时间:0-70s可调

5,续起动次数:6-8次

6,起动电流:Iq≤1.3Ie(Ie为电机额定电流)

7,电液正常工作温度:0℃-60℃

8,电源电压:380/220V 50Hz

9,空气温度范围:-35℃—50℃

10,地海拔高度: ≤4000M

11,大气相对温度不超过:85％

12,围介质应无爆炸危险、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃;

13,安装地应无显著冲击振动.

四,性能特点

- 起动性能远优于频敏变阻器、油浸变阻器、铸铁电阻等起动器.

- 起动电流小:小于电机额定电流的1.3倍.

- 可连续起动5—10次.

- 平滑起动:对设备无机械应力冲击,可延长机械设备及电机的寿命.

- 可低压起动:6千伏电机5.5千伏、380伏电机340伏可顺利起动。

- 结构简单、可靠，全部操作自动化，安装、维护方便。

五，工作原理

WZRQ系列液体电阻起动控制器是采用特种介质的小溶液作为电阻，在特别设计的液体电阻箱中引入极板作电极串入电机转子回路中，当电动机起动时，由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置，使（串入转子回路的）液体电阻由大到小作无级变化，从而使电机低电流平滑起动。

六，外形结构及安装尺寸

- 外形结构（见图6）

- 安装尺寸

一体化结构尺寸（见表一）：

| 尺寸（mm） 型 号 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WZRQ—0.4 | 780 | 650 | 2000 | 780 | 650 |
| WZRQ—0.6 | 880 | 700 | 2000 | 850 | 700 |
| WZRQ—1 | 1000 | 900 | 2000 | 950 | 760 |
| WZRQ—2 | 1200 | 1100 | 2200 | 1050 | 880 |
| WZRQ—3 | 1200 | 1120 | 2500 | 1050 | 880 |

七,WZLQ系列规格与电动机功率匹配(见表二)

| 型 号 | 适用电机容量(KW) | 起动时间(S) | 起动温升(℃/次) | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WZRQ—0.4 | 380以下 | 15 | ＜5 | 可选配一次高、低压柜、可带进相器控制 |
| WZRQ—0.6 | 500以下 | 15 | ＜5 |  |
| WZRQ—1 | 500-1250 | 15—25 | ＜8 |  |
| WZRQ—2 | 1250-2500 | 15—35 | ＜10 |  |
| WZRQ—3 | 3500 | 30--50 | ＜10 |  |
| 可做一体化或分体式结构 |  |  |  |  |

八,安装与调试

(一)、安装与连线

1,控制柜和电阻柜应安装在可泄水的水泥平台上,确保柜体与水平面垂直,柜体紧固于平台上的槽钢上,且控制柜下方应有电缆沟.

2,按照电气原理图将电动机转子电缆线(电缆线能承载足够的电流)引入起动控制柜并连接好,同时接好联锁控制线.

3,检查连线是否正确,紧固件是否松动.

4,检查液体电阻极板对地绝缘电阻应≥5MΩ

(二)调试

1、检查液体电阻箱位置和极板活动情况。在未配电阻液的情况下直向提取活动极板，看是否灵活，否则应摆正液体电阻箱位置。

2、主电机一次回路不合闸，合上起动柜内的QF1，极板应复位向上移动，否则应立即断开QF1，并把A、B、C三相电源线中任意两相线调换一下即可，短接105.107，试验起动器的起运行状态是否正常，然后断开105.107，看停机状态是否正常。

3、配制电阻液：

- 只隔槽中注入八成的纯净水。

- 三份电液粉分别注入三个槽内，然后再加纯净水，使三槽液面同时至离箱盖5-8㎜处。

- 起动升降电机，使活动报板上、下升降数次，以使电阻液均匀。

- 试车

观察起动电流是否小于1.3Ie，若是，则可以正式投入使用，否则应调整电阻液体浓度，具体调整方法详见本说明书“使用和维修”部分。

九，操作说明

  - 开机操作

1、合上一次回路的电源隔离开关。

2、给起动器送电，“电源指示”灯亮，同时“复位”灯亮，极板自动复位，之后，“允许起动”灯亮，表明可以起动。

3、按下“储能”按钮，储能结束后，按下“起动”按钮，主电机开始起动“允许起动”灯灭，而“起动”灯亮，起动完成后，自动投入运行，“起动”灯灭，“运行”灯亮。

（二）停机操作

按下“停机”按钮，电机可自动停止运行，起动器自动复位，为下一次起动作准备。

十，使用和维修

如果“电源指示”灯亮，而“允许起动”灯不亮，则应检查液位是否正常。有关行程开关和接触器是否动作，升降架是否到位，直到“允许起动“灯亮方可进行起动。

无论何种原因需要停机时，均按总停开关即可，切不可在主电机运行时，切断起动器电源。

工厂停产大修后，开机前一定要在不起动主电机的情况下，作起动器的起动、运行等空载试验，以确定起动器一切正常后，起动器才可以投入使用。起动控制柜通常情况下，遇有故障就会自停机，因此可以及时维修。但要特别注意的是，要定期（半年）检查行程开关，SX1或SX2等是否正常，定期（一般为半年）检查起动柜电阻液液位是否正常，若液位太低（低于盖板50㎜以下）应及时加电阻液或水，加水或电阻液时注意防止液珠飞溅，以免破坏绝缘。定期（4—5年）更换电阻液，同时清洗极和绝缘箱体，可先用稀盐酸去掉极板上的氧化物后，用清水冲洗干净，箱体用清水洗涮凉干，然后用PVC防腐蚀胶涂履表而数次，一般箱体不宜拆卸清洗。

如发现主电机运行电流过小，或起动器空试时正常，而起动时液温过高（60℃以上），则要检查KM1触点是否烧坏或接触不好，应及时修复，如起动电流过大，则是液体电阻值变小应加清水。

警告：起动器的检修，须由技术人员进行！

为了您检修方便，请务必保存好本说明书，如果您在检修时有什么困难，请及时与我们联系，我们随时为您提供技术支持！

十一，附图

电气原理图

十二，订货须知

  - 提供被电机的型号功率定子额定VIe电压，定子额定电流I1e,转子开路电压V2e,转子额定电流I2e

  - 如已有控制回路可单台提供起动柜。

  - 欢迎特殊要求，请在合同中注明。

  - 注：我公司承接特殊用途电动机的起动控制。