敬告用户：使用前应详细阅读此说明

注意事项：

- 非专业人员请不要自行打开机箱，否则我方将不承担保修事宜。

- 本公司制造的电力高频开关电源，在额定功率范围内，可以适用于任何使用220V/110V/48V直流电的电器设备。

- 该电源系统在使用过程中有一定的发热量属正常现象、但要保持安装环境的通风散热、干净清洁，特别不能阻塞通风孔。

- 必须按照说明之要求安装使用。

- 请保存好本说明书，作为日后参阅。

目   录

1．系统功能特点…………………………………………………………………………1

2．系统技术指标…………………………………………………………………………1

3．系统型号定义及配置…………………………………………………………………2

4．系统电气原理图  ……………………………………………………………………2

5．系统结构及安装………………………………………………………………………3

6．监控单元………………………………………………………………………………4

7．整流模块………………………………………………………………………………8

8．降压单元 ……………………………………………………………………………11

9．系统安装…………………………………………………………………………… 11

10．系统开机运行………………………………………………………………………12

11．设备的维护…………………………………………………………………………14

12.设备的包装、运输和保管 …………………………………………………  ……14

概述

WZ-GZDW系列高频开关电源插箱是我公司专为小容量系统而设计；适合小型开关站、小型用户变电站、智能大厦配电等场合。系统由整流模块、监控模块、降压模块、配电单元和电池安装板构成；具有体积小、结构简单、独立构成系统等特点；监控模块采用LCD汉字菜单显示，系统监控和电池智能化管理功能完善，具有与自动化系统连接的四遥接口，提供RS232和RS485两种通讯选择，提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择。

1．系统功能特点

- 适合构成38AH/220V、65AH/110V、100AH/48V以下小系统；

- 采用模块式结构，系统由交流配电、直流馈电、整流模块、降压单元、监控单元、电池单元及闪光装置等组成，更换方便。

- 模块、监控单元和降压单元均采用带电热插拔结构，安装、维护方便快捷；

- 安装3个2.0A/110V自然冷模块；

- 降压单元具有自动硅链降压功能，最大电流4A，冲击电流30A/0.5S；

- 监控器采用LCD显示,汉字菜单,按键操作,可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和系统校准；

- 监控单元具有对电池自动管理的功能；

- 提供RS232和RS485两种通讯接口选择，提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择，可与电站自动化系统连接；

- 监控器可实现电池电压、控母电压、控母电流、电池充放电电流、模块状态检测；模块故障、母线电压越限、主路交流失电、母线绝缘故障实时报警；

- 配电单元提供2路交流输入（可选择一路PT供电）。

- PT供电时系统自动限制输出功率。

2．系统技术指标

- 交流输入电压：220V±20%

- PT供电电压：100V±10%

- 电网频率：50Hz±10%

- 功率因数：≥0.85

- 输出电压范围：40V-60V连续可调（对于48V系统）、90V-140V连续可调（对于110V系统）

180V-280V连续可调（对于220V系统）

- 输出限流：10%-110%Ie（单模块）

- 稳压精度：≤±0.5%

- 稳流精度：≤±0.5%

- 纹波系数：≤±0.1%

- 均流度：≤5%

- 效率：≥90%

- 输出过压保护：280V±2V（220V），140V±2V（110V）、60V±2V（48V）

- 绝缘电阻：≥10MΩ

- 绝缘强度：输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC，时间1min无飞弧、无闪络。

- 工作环境相对湿度：≤90%

- 工作环境温度：-5℃~45℃

- 可闻噪音：≤45dB

- 外形尺寸：267（高）×482（宽）×240（深）

3．系统型号定义及配置

3.1系统型号定义

WZ        G  Z   D  W

N：无PT，P：有PT

G：有降压，N无降压

模块数量

A：220VDC，B：110V，C：48V

名称缩写

3.2系统配置说明

系统采用模块化结构,可根据用户要求灵活配置整流模块1-3个,监控1个,降压1个。输出电压有3种规格:220V，110V，48V；降压单元有3种规格：48V/110V/4A和220V/2A；可输入2路交流（或1路市电和1路PT）自动切换，1路市电为主供。

4．系统电气原理框图

图1 系统工作原理图

注：1、图中FL1、FL2分别是内部用于检测控母和电池回路电流的分流器,无须外加分流器或传感器

2、虚线框内为系统连接母板上的器件，虚线框外围为外配的器件

5．系统结构及安装

5．1系统外形尺寸

系统尺寸为标准19英寸宽，6U高插箱。从左至右依此为监控单元、模块1、模块2、模块3、降压单元。

5．2系统安装

电源插箱的外形尺寸为：482×282×232mm（宽×高×深），安装方式为前面板固定。19"标准机柜可直接安装；若须安装在其它机柜面板上,建议面板开口尺寸为： 448×280（宽×高），面板反面焊接四个M5或M6螺母。

图3 监控单元前面板图

6．RT-JK02监控单元

6．1主要功能

- 采用128×64点阵LCD液晶中文显示，轻触按键操作，友好人机界面，工作参数、故障状态一目了然；

- 测量功能：电池电压、控母电压、充电电流、控母电流、模块状态、绝缘故障、主路交流失电；

- 控制功能：均浮充控制、开关机控制、均充电压、浮充电压、电池限流连续可调；

- 自动管理功能：电池自动管理，如充电限流、均浮充自动转换、定期均充、均充限时等；

后台接口功能：RS232或RS485接口。*出厂设定为RS232通讯方式、若采用RS485通讯方式需要打开监控单元盖板、将JPI跳线器跳接到RS485上。

- 通讯规约：标准RTU、CDT、MODBUS。

6．2  基本工作原理

监控单元采用单片机控制、通过A/D采样采集系统工作参数、通过D/A输出控制模块输出电压、输出限流；通过LCD显示系统工作参数、系统故障及参数设置；通过按键操作可设置系统工作参数、校准输出电压、电流显示；工作参数和校准参数停电不丢失。

RS485

RS232

C P U

E²PROM

A/D

D/A

WDT

LCD显示 按键操作 声光告警

故障输入、输出

图2  RT-JK02监控单元原理框图

  - 外形尺寸

91×222×206（宽×高×深）

6．4显示界面

参数显示：                                  显示电源基本工作参数包括合母电压、

合母：254.0V  均

控母：220.0V  充

电池：03.0A

控母：02.0A

控母电压、控母电流、电池电流、充

电方式、系统状态

故障信息显示

故障信息

控母电压过低

主菜单显示：

返回◆

系统控制

系统设置

测量校准

选择参数菜单

充电：均充◆

浮充：243V

均充：254V

保存◆

- 控制参数：

设置控制充电方式、均充电压、浮充电压

限流：03.0A◆  电

转换：00.6A    池

定时：60天

限时：12时

- 参数设置：

设置电池管理参数

过压：260V ◆ 合

欠压：198V    母

过压：242V    控

欠压：198V	母

设置合母电压报警

设置控母电压报警

PT供电：无 ◆

模块1：有

模块2：有

模块3：有

设置PT供电及模块的有/无

地址：** ◆

速率：2400

协议：CDT

保存

设置对外通讯地址、通讯速率及

通讯协议

e)参数校准：

合母：243.0◆

控母：220.0

电池：03.0

控母：02.0A

测量电压校准

测量电流校准

保存     ◆

保存校准参数

6．5操作流程：

SET

故障信息

故障信息

控制

不保存

故障信息

故障信息

控制

SET

保存

故障信息

控制

控制

SET

6.6操作说明：

6．6．1工作参数查询说明：

正常工作情况下监控循环显示基本工作参数，也可按“↑↓”键切换基本工作参数显示页和故障信息页。

6．6．2控制操作说明：

- 浮充电压设置：光标移到“浮充”项，按“+.-”键改变浮充电压值；浮充电压在系统选择为“浮充”时作为模块的输出电压；浮充电压不能大于合母过压值，不能小于合母的欠压值。浮充电压的设置要求根据电池厂家的要求设定。

- 均充电压设置：光标移到“均充“项。按“+.-”键改变均充电压值；均充电压在模块选择为“均充”时作为模块的输出电压；均充电压不能大于合母过压值，不能小于合母的欠压值和浮充电压值。均充电压的设置要求根据电池厂家的要求设定。

- 保存返回：光标移到到“保存”项，按“设置”键保存，监控执行控制参数的修改，退回到基本信息显示页；保存数据掉电后不丢失。

- 不保存返回：光标在除“保存”项任何位置，按“设置”键均退回到基本信息显示页，此时控制参数修改无效，监控按原有控制参数运行。

6．6．3参数设置说明

- 电池充电限流值设置：光标移到“限流”项，按“+.-”键改变电池充电电流大小，电池充电限流值限定电池最大充电电流，一般设置为0.1C10—0.15C10。

- 电池均浮充转换电流值设置：光标移到“转换 ”项，按“+.-”键改变电池均浮充转换电流值，电池均充充电电流小于此值后再充电3小时转为浮充。电池均浮充转换电流值一般设置为0.02C10—0.05C10。

- 定时均充时间设置：光标移到“定时”项，按“+.-”键改变定时均充时间值，电池长期处于浮充电状态，电池容量会下降，需要进行维护性均充；定时均充时间设定此时间间隔，一般为30-60天。

- 均充限时设置：光标移到“限时”项，按“+.-”键改变均充限时值，此参数限制最长均充时间，保障电池安全，均充限时一般为10-20小时。

- 合母过压设置：光标移到“合母过压”项，按“+.-”键改变合母过压值；合母过压作为合母输出电压过压报警门限；合母过压值220V系统不能大于280V、110V系统不能大于140V、48V系统不能大于60V。

- 合母欠压设置：光标移到“合母欠压”项，按“+.-”键改变合母欠压值；合母欠压值作为合母输出电压欠压报警门限；合母欠压值220V系统不能小于180V、110V系统不能小于90V、48V系统不能小于40V。

- 控母过压设置：光标移到“控母过压”项，按“+.-”键改变控母过压值；控母过压作为控母输出电压过压报警门限；控母过压值220V系统不能大于242V、110V系统不能大于121V、48V系统不能大于52V。

- 控母欠压设置：光标移到“控母欠压”项，按“+.-”键改变合母欠压值；控母欠压值作为控母输出电压欠压报警门限；控母欠压值220V系统不能小于198V、110V系统不能小于99V、48V系统不能小于48V。

- PT供电：光标移到“PT供电”项，按键改变PT供电的有、无状态。

- 模块的有、无设置：光标移到相应模块序号位置，按键改变模块有、无状态。

- 通讯地址设置：光标移到“地址”项，按“+.-”键改变通讯地址；通讯地址为监控和上位机通讯地址，设置范围为01-99。

- 通讯速率设置：光标移到“速率”项，按“+.-”键改变通讯速率；通讯速率为监控和上位机通讯的速率，有1200、2400、9600三种选择。

- 通讯协议的设置：光标移到“协议”项，按“+.-”键改变通讯协议；通讯协议为监控和上位机通讯的协议，有RTU、CDT、MODBUS三中选择。

- 保存返回：光标移动到“保存”项，按“设置”键保存并执行设置参数修改，退回到基本信息显示页；保存数据掉电后不丢失。

- 不保存返回：光标在除“保存”项任何位置，按“设置”键退回到基本信息显示页，此时设置参数修改无效，监控按原有设置参数运行。

6．6．4参数校准说明：

- 合母电压测量校准：光标移动到“合母电压校准”项，测量实际输出电压，按“+.-”键调整显示值为实际测量值，光标移动到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 控母电压测量校准：光标移动到“控母电压校准”项，测量实际输出电压，按“+.-”键调整显示值为实际测量值，光标移动到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 电池电流校准：光标移动到“电池电流校准”项，测量实际输出电流（要求电流大于50%Ie），按“+.-”键调整显示值为实际测量值，光标移动到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 控母电流校准：光标移动到“控母电流校准”项，测量实际输出电流（要求电流大于50%Ie），按“+.-”键调整显示值为实际测量值，移动光标到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 保存返回：光标移动到“保存”项，按“设置”键保存并执行设置参数修改，退回到基本信息显示页；保存数据掉电后不丢失。

- 不保存返回：光标移动到除“保存”项任何位置，按“设置”键退回到基本信息显示页，此时校准修改无效，返回原有校准参数运行。

6．6．4参数校准说明：

- 合母电压测量校准：光标移动到“合母电压校准”项，测量实际输出电压，按“+.-”键调整显示值为实际测量值，光标移动到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 控母电压测量校准：光标移动到“控母电压校准”项，测量实际输出电压，按“+.-”键调整显示值为实际测量值，光标移动到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 电池电流校准：光标移动到“电池电流校准”项，测量实际输出电流（要求电流大于50%Ie），按“+.-”键调整显示值为实际测量值，光标移动到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 控母电流校准：光标移动到“控母电流校准”项，测量实际输出电流（要求电流大于50%Ie），按“+.-”键调整显示值为实际测量值，移动光标到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 保存返回：光标移动到“保存”项，按“设置”键保存并执行设置参数修改，退回到基本信息显示页；保存数据掉电后不丢失。

- 不保存返回：光标移动到除“保存”项任何位置，按“设置”键退回到基本信息显示页，此时校准修改无效，返回原有校准参数运行。

7．整流模块

7．1工作原理及特点

交流

220V

直流

输出

防雷EMI

全桥

整流

DC/DC

变换

平滑

滤波

保护

输出

采样

反馈

电 源 控 制

过压

过流

短路保护

过温保护

监控接口

均流控制

图4 整流模块工作原理框图

交流输入首先经EMI滤波。该部分电路可以有效吸收雷击残压和电网尖峰，保证模块后通级电路的安全。交流经整流后转换成高压直流电，经PWM电路后转换为高频交流,再经高频变压器隔离变换后,经高频整流为直流输出。模块控制部分负责PWM信号产生及控制，保证输出稳定，同时对模块各部分进行保护，提供“四遥”接口。用高频软开关技术，模块转换效率大大提高，最高可达90%。

7．2 主要技术指标

- 交流输入

交流输入额定电压：220VAC，50HZ

电压变化范围：220VAC±20%

频率变化范围：50HZ±10%

- 直流输出

输出额定值: 2.0A/230V,4A/115V、10A/53.5V

电压调节范围：180-280V(220V),90-140V(110V), 40-60V(48V)

输出限流范围：10%-110%×额定电流

稳压精度：≤±0.5%

稳流精度：≤±0.5%

纹波系数：≤±0.1%

转换效率：90%

动态响应：在20%负载跃变到80%负载时恢复时间≤200US,超调量≤±5%

可闻噪声：≤55DB

工作环境温度：-10℃+45℃

- 绝缘

绝缘电阻：输入、输出与地之间相互施加500V/50HZ的交流电压，绝缘电阻>10MΩ

绝缘强度：输入、输出和机壳间施加 2KV/50HZ的交流电压，一分钟无击穿，无闪络。

- 模块四遥功能

遥控：均浮充转换。

遥调：输出电压、输出限流均连续可调。

遥信：工作状态。

- 结构外型

模块尺寸：94×222×206（宽×高×深）

模块重量：3.5KG

图5 整流模块的前面板图：                     图6 整流模块的后面板图：

7.3功能说明

A、保护功能

- 输出过压保护

输出电压过高对用电设备会造成灾难性事故，为杜绝此类情况发生，模块内有过压保护电路，出现过压后模块自动锁死，相应模块故障指示灯亮，故障模块自动退出工作而不影响整个系统正常运行；过压保护点设为280V(220V), 过压保护点设为140V(110V),过压保护点设为60V(48V)。

- 输出限流保护

每个模块的输出功率受到限制，输出电流不能无限增大，因此每个模块输出电流最大限制为额定输出电流的105倍，如果超负荷，模块自动调低输出电压以保护模块。

- 输出短路保护

输出短路时模块在瞬间把输出电压拉低到零，限制短路电流在限流点之下，此时模块输出功率很小，以达到保护模块的目的。模块可长期工作在短路状态，不会损坏，排除故障后模块可自动恢复工作。

- 模块并联保护

每个模块内部均有并联保护电路，绝对保证故障模块自动退出系统，而不影响其它正常模块工作。

- 过温保护

过温保护主要是保护大功率变流器件，这些器件的结温和电流过载能力均有安全极限值，正常工作情况下，系统设计留有足够余量，在一些特殊环境下，如环境温度过高、风机停转等情况下，模块检测散热器温度超过85℃时自动关机保护，温度降低到75℃时模块自动启动。

- 过流保护

过流保护主要保护大功率变流器件，在变流的每一个周期，如果通过电流超过器件承受电流，关闭功率器件，达到保护功率器件的目的。过流保护可自动恢复。

B．设置功能

- 电压调节功能

在模块的内部有输出电压调节电位器，在无模块监控时可调节此电位器改变输出电压。

- 无级限流

通过监控系统可在20%-105%额定电流内任意设置限流点。

- 遥控功能

可遥控模块的开/关机、均/浮充电压转换。

7.4技术特色

- 带电插拔技术

整流模块设计成可带电热插拔，解决了大电流连接及带电连接的器件保护等问题，使模块的更换极为方便，更换一个模块多只需30秒钟，使系统维护变得安全、简单、高效。

- ZVS软开关技术

为了使开关电源能够在高频下高效率地运行，我公司不断研究开发高频软开关技术，已开发成功ZVS边缘谐振技术，使开关过程损耗大为降低，从而进一步减小体积、减轻重量、极大提高模块性能。

A．ZVS软开关优点

开关损耗小，可实现高频化（极限频率可做到1-2M）、开关过程在平滑状态下实现，恒频运行，谐波成份小，无吸收电路，电流、电压应力小

B．ZVS软开关基本原理

功率MOSFET损耗由三部分组成，开通损耗、关断损耗和导通损耗组成，硬开关在开关过程中电压和电流同时变化，即存在高压大电流的状态，此时损耗很大，一般需要加吸收电路减小开关损耗，同时在关断过程中，VDS会出现过冲，对功率管有较大的损害。ZVS软开关开关过程中开通时VDS降到0V时电流上升，关断时电流降到0A时VDS上升，因而理论上无开关损耗，实际中VDS和电流变化有一定的重叠，但开关损耗和硬开关相比较大大降低。ZVS软开关的电压和电流的变化平滑，VDS无过冲，因而输出谐波成份小、电磁干扰小。

C．并机均流技术

采用先进的低压差自主均流技术，多个模块并机工作时具有良好的均流特性，其工作原理为各模块均流单元采集各自模块输出电流，按同一放大系数放大，输出到均流母线上，各均流单元比较母线电压，经误差放大后调节模块输出电压，使各模块输出电流趋于一致。使其均分负载不平衡度小于5%。模块故障时，自动脱离均流母线，不影响其它模块正常运行。

8.降压模块

8．1外形尺寸为；63×222×206（宽×高×深）

图7  降压单元前面板图

8．2技术指标

输出电压：220V，110V，48V

输出电流：2.0A（220V）、4.0A（110V）、4.0A（48V）

冲击电流：30A/0.5S

控制级数：7级

电压调节精度：±2%

工作温度：-10-+45℃

9．系统安装

9．1配电电气原理图：

(模块单元连接母板接线端子从左至右依此为J1-J7)

图11  系统连接母板接口原理图

9．2用户配电端子定义及接线要求：

| 接线端子号 | 接线内容 | 接线定义 | 接线要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 交流输入 | 3-L，4-N | 2.5-4mm²多股铜线 | 可选择接入PT供电（订货时说明） |
|  |  | 1-PE | 2.5-4mm²多股铜线 | 保护地线接入 |
| J2 | 电池输入 | 4-正，2-负 | 2.5-4mm²多股铜线 |  |
|  | 控母输出 | 3-正，1-负 | 2.5-4mm²多股铜线 |  |
| J3 | 闪光小信号 | 1、2-SM+ | 0.5-1.0mm²多股铜线 |  |
| J4 | 220V交流检测输入 | 1-L，2-空 3-N | 0.5-1.0mm²多股铜线 | 有PT输入时,此信号必须接入市电 |
| J5 | 绝缘故障输入 | 1-COM，2-NC | 0.5-1.0mm²多股铜线 | 干节点信号 |
| J6 | 系统故障信号输出 | 1- NO(常开) 2- NC(常闭) 3- COM(公共端) | 0.5-1.0mm²多股铜线 | 故障时常开点闭合,常闭点断开 |
| J7 | 通讯接口 | 2-RS232RX 3-RS232TX 5-RS232GND 6-RS485A 7-RS485B | 0.5-1.0mm²多股铜线 | 出厂设置为RS232通讯，改为RS485应打开监控盖板，将JP1跳线到RS485 |

9．3接线

（1） 在J1处接入220V交流市电。

（2）在J2处接入合母、控母直流输出线。注意正负极性。

（3）在J3处接入闪光信号输出线。

（4））在J4处接入主路交流检测线（若无PT供电，可接J1处的交流信号）。

（5）在J5处接入绝缘故障信号输入线。

（5）在J6处接入系统故障输出干节点信号线。

（5）在J7处接入后台通讯线。

10.系统开机运行

10．1试运行

（1）在无交流电源、断开所有输出空开的情况下，用万用表测量输入交流电压是否正确。

（2）送入220V交流电源，整机开始工作，微机控制器显示合母电压、合母电压、电池电流、控母电流。

（3）根据电池容量设置好电池充电电流; 根据电池节数设置好均充电压、浮充电压值；确认PT设置是否正确；模块个数设置及其他参数是否正确。

（4）若设置均正确，再合上电池开关，观察电池充电电流是否正常。

（5）若系统工作正常，再合母开关、控母开关，观察电流、电压是否正常。

（6）开机结束。

10.2正常运行状态更换单台开关电源模块的操作：

⑴ 无须停电，拔出需更换的开关电源模块。

⑵ 推入新的开关电源模块并固定。

⑶ 观察新的开关电源模块运行情况。

附：直流参数设定值（参考）

| 项 目 | 内 容 | 整定值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统控制参数 |  | 220V系统 | 110V系统 | 48V系统 |
|  | 均充电压 | 254V | 127 | 53.5V |
|  | 浮充电压 | 243V | 122 | 56.4V |
| 系统设置 | 限流 | 0.1×电池安时数(A) |  |  |
|  | 转换 | 0.02×电池安时数(A) |  |  |
|  | 定时 | 60天 |  |  |
|  | 限时 | 16小时 |  |  |
|  |  | 220V系统 | 110V系统 | 48V系统 |
|  | 合母过压 | 260V | 135 | 58V |
|  | 合母欠压 | 198V | 99V | 48V |
|  | 控母过压 | 242V | 121V | 52V |
|  | 控母欠压 | 198V | 99V | 48V |

电池充电参数设置(供参考)

| 电池种类 | 工作状态 | 电池电流（A） | 电池电压（V） |
| --- | --- | --- | --- |
| 镉 镍 | 主 充 | 0.2C10 | 1.47×n |
| 蓄电池 | 均 充 | 0.25C10 | 1.47×n |
|  | 浮 充 | 1-5mA/Ah | 1.35×n |
| 免维护铅 | 主 充 | 0.1C10 | 2.35×n |
| 酸蓄电池 | 均 充 | 0.1C10 | 2.35×n |
|  | 浮 充 | 4-10mA/Ah | 2.25×n |

11．设备的维护

1、每天定时抄录直流电源监控显示屏上的电压、电流值，工作状态。

2  每季度检查蓄电池连接螺丝有无松动，单节电池端电压是否有相差很大。

3、每年做一次电池容量检查试验。

4、若发现运行中的直流电源动力母线电压在逐渐降低，且无充电电流，应先停止工作，断开运行中的充电装置相关开关，用手动方式启动备用充电机，然后与我厂联系。

12．设备的包装、运输和保管

1、包装应使用能防尘、防潮、不受机械损伤的包装材料。

2、蓄电池应单独包装。

3、产品在运输中不应有剧烈振动，撞击和倒置，并就有防雨工具遮盖。

4、设备应存放在通风良好的场所，避开高温，尘埃和金属粉末多的场所，并有防雨、防水、防晒的设施。

5、蓄电池存放在干燥、通风、室温不超过35℃和湿度不超过70%的环境中，不允许与电解液相反的酸或碱性物质放在同一室内。

6、设备长期存放的密封铅酸蓄电池应进行一次正常的充电，在满容量下储存。蓄电池表面清理干净，在通风、干燥、没有腐蚀性气体和温度25±10℃的室内存放。